## Outillage Technicien
OUTILLAGE STANDARD - PAR TECHNICIEN
Maintenance Énergie Ferroviaire │ BT 400V │ DC Traction 750-1500V │ HTA │ HTB 25kV │ Auxiliaires 24V AC/DC
N° | Catégorie | Description | Marque | Modèle / Réf. | Domaine Tension | Norme / Isolement | Statut | Qté / Tech | Prix Unit. (€) | Prix Total (€) | Vérif. / Étalon. | Lien Documentation | Source Prix | Remarques
1 | Securite / EPI | Multimetre TRMS CAT IV 1000V / CAT III 600V - AC/DC tension, courant, resistance, continuite, enregistreur | Fluke | 289/EUR | BT / DC Traction | CAT IV 1000V - IEC 61010 | Obligatoire | 1 | 340 | 340 | Annuelle (etalonnage) | https://www.fluke.com/fr-fr/produit/multimetres/multimetres-numeriques/fluke-289 | Fluke Direct / RS Components | Avec enregistreur de donnees integre. Ref RS ~340 EUR.
2 | Securite / EPI | Detecteur de tension sans contact AC 100-1000V (non-contact voltage tester) | Fluke | T6-1000PRO | BT | CAT IV 1000V | Obligatoire | 1 | 155 | 155 | Annuelle | https://www.fluke.com/fr-fr/produit/testeurs-electriques/testeurs-tension/fluke-t6-1000-pro | Fluke Direct | Mesure sans contact ni fils. Indispensable en securite BT.
3 | Securite / EPI | Detecteur de tension bipolaire BT 24V-1000V AC/DC avec sifflet sonore | Chauvin Arnoux | CA 6420 N | BT / DC Traction | CAT IV 1000V - NF EN 61243-3 | Obligatoire | 1 | 82 | 82 | Annuelle | https://www.chauvin-arnoux.com/fr/produits/category/detecteurs/ca-6420n | Chauvin-Arnoux.com | Conforme NF EN 61243-3. Indispensable avant toute intervention.
4 | Securite / EPI | Gants isolants classe 0 (750V max) avec sur-gants cuir - paire | Honeywell / Salisbury | 2750R/9H + AT127 | BT / DC Traction | Classe 0 - IEC 60903 | Obligatoire | 1 | 85 | 85 | 6 mois (test dielectrique) | https://www.salisburybyhoneywell.com/en/products/electrical-safety-gloves | Honeywell Safety / Facom Pro | Renouveler apres test dielectrique ou endommagement. Conserver en etui.
5 | Securite / EPI | Casque isolant electrique avec ecran facial - classe E (20kV) | JSP | EVO3 REV | Tous domaines | EN 397 / ANSI Z89.1 - Classe E | Obligatoire | 1 | 58 | 58 | 3 ans (remplacement) | https://www.jspsafety.com/fr/produits/protection-de-la-tete/casques/evo3-rev | RS Components | Avec jugulaire et ecran anti-arc. Couleur selon fonction.
6 | Securite / EPI | Lunettes de securite anti-arc electrique EN166 / ANSI Z87 | Bolle Safety | Cobra COBPSI | Tous domaines | EN 166 / EN 170 | Obligatoire | 1 | 22 | 22 | 1 an ou si endommagement | https://www.bollesafety.com/fr/ | RS Components / Bossard | Anti-rayures, anti-buee. Usage systematique en intervention.
7 | Securite / EPI | Vetement anti-arc classe 1 (4 cal/cm2) - veste et pantalon | Enespro / Salisbury | AGF40KIT | Tous domaines | IEC 61482-2 - Classe 1 min. | Obligatoire | 1 | 320 | 320 | 3 ans ou apres arc | https://www.salisburybyhoneywell.com/en/arc-flash-clothing | Honeywell Safety | Obligatoire en zone HTA/HTB. Classe 2 (8 cal/cm2) recommandee pour 25kV.
8 | Securite / EPI | Lampe frontale rechargeable ATEX zone 2 - 300 lm min. | Petzl | PIXA 3 ATEX E97P3 | Tous domaines | ATEX zone 2 - IECEx | Obligatoire | 1 | 118 | 118 | Annuelle (batterie) | https://www.petzl.com/FR/fr/Sport/Lampes-frontales-professionnelles/PIXA-3 | Petzl Pro / RS Components | Usage en locaux techniques, tunnels, sous-stations.
9 | Securite / EPI | Kit tournevis isoles VDE 1000V - 7 pieces (plat, PH, PZ, Torx) | Wiha | 36295 SoftFinish VDE Set | BT | VDE - IEC 60900 - 1000V AC | Obligatoire | 1 | 78 | 78 | Annuelle (inspection visuelle) | https://www.wiha.com/fr-fr/outillage/tournevis/tournevis-vde/ | Wiha.com / RS Components | Poignees ergonomiques bi-materiaux. Conforme DIN VDE 0680.
10 | Securite / EPI | Kit pinces isolees VDE 1000V - 5 pieces (universelle, coupante, bec, etc.) | Knipex | 00 20 12 (Coffret 5 pcs VDE) | BT | VDE - IEC 60900 - 1000V AC | Obligatoire | 1 | 145 | 145 | Annuelle (inspection visuelle) | https://www.knipex.com/products/pliers-sets/ | Knipex Direct / Manutan | Gaines bimatieres testees 10kV. Reference excellence du marche.
11 | Securite / EPI | Cle dynamometrique isolee VDE 1000V - 1/2 pouce, 20-200 Nm | Stahlwille | 730a/10 VDE | BT | VDE - IEC 60900 | Recommande | 1 | 210 | 210 | Annuelle (etalonnage) | https://www.stahlwille.de/fr-FR/produits/cles-dynamometriques/ | Stahlwille Direct | Pour serrage boulonnerie electrique. Avec certificat etalonnage.
12 | Outillage General | Coffret cliquet reversible 1/4" + 3/8" avec douilles metriques 4-24mm, embouts PH/PZ/Torx/6 pans - 100 pieces | Wera | 9100 SB RA / ou Facom R.230EF | BT / HTA - Boulonnerie | ISO 2725 / DIN 3122 | Obligatoire | 1 | 165 | 165 | Remplacement si usure | https://www.wera.de/fr/search/?query=9100+SB | Wera Direct / RS Components | Coffret compact type ratchet. Indispensable pour fixations armoires, cosses, bornes. Wera = qualite robustesse terrain.
13 | Outillage General | Jeu de cles males 6 pans courtes + longues metriques 1.5-10mm - 18 pieces | Wiha | 352 SB18 (ou Wera 950 PKL) | Tous domaines | DIN 911 / ISO 2936 | Obligatoire | 1 | 42 | 42 | Remplacement si usure | https://www.wiha.com/fr-fr/outillage/cles-males/cles-6-pans/ | Wiha.com / RS Components | Usage quotidien : vis CHC, variateurs, relais, equipements rail. Boule de manoeuvre sur serie longue.
14 | Outillage General | Sacoche a outils individuelle technicien - tissu 600D, 18 compartiments, bandouliere | Knipex | 00 19 72 LE (Tool Bag) | Tous domaines | - | Obligatoire | 1 | 68 | 68 | Remplacement si usure | https://www.knipex.com/products/tool-bags-and-belts/ | Knipex Direct / Manutan | Contient tournevis VDE, pinces, detecteur, multimetre, LOTO, cles 6 pans. Toujours avec le technicien.
15 | Outillage General | Pistolet chauffant 2000W avec buses concentrateur et reducteur - reglage 50-600°C | Bosch | GHG 20-63 Professional | BT / DC - Gaines & Cables | - | Obligatoire | 1 | 95 | 95 | Remplacement si defaut | https://www.bosch-professional.com/fr/fr/products/ghg-20-63-0601212200.html | Bosch Pro / RS Components | Pose gaines thermo sur cosses, cables, connecteurs. 2 buses incluses. Steinel HL1910E = alternative.
16 | Outillage General | Tige magnetique telescopique flexible 4 segments - portee 600g - longueur max 65cm | Facom | DA.15PB / ou Knipex 00 11 06 | Tous domaines | - | Obligatoire | 1 | 14 | 14 | Remplacement si besoin | https://www.facom.fr/ | Facom Direct / RS Components | Recuperation vis, boulons, cosses tombes dans armoires ou conduits. Outil leger a toujours avoir.
17 | Outillage General | Miroir d'inspection telescopique avec LED integree - miroir pivotant 360° | Facom | S.270PB / ou Bahco BE-8079 | Tous domaines | - | Recommande | 1 | 22 | 22 | Remplacement si besoin | https://www.facom.fr/ | Facom Direct / RS Components | Lecture plaques signalétiques et reperage cablage en zones inaccessibles. Indispensable en sous-station.
18 | Outillage General | Metre ruban 5m x 25mm - boitier ABS anti-choc - crochet double face magnetique | Stanley | STHT36334 FatMax Autolock | Tous domaines | - | Obligatoire | 1 | 18 | 18 | Remplacement si besoin | https://www.stanley.fr/ | Brico Pro / RS Components | Mesure longueur cables, espacement equipements, dimensions armoires. Crochet magnetique utile seul.
19 | Outillage General | Marqueurs permanents multi-surfaces resistants huile/chaleur - lot de 3 (noir, rouge, blanc) | Edding | 8300 Industrial Marker | Tous domaines | - | Obligatoire | 3 | 5.5 | 16.5 | Consommable - remplacement au besoin | https://www.edding.com/fr/produits/industrial-marker-8300/ | RS Components / Conrad | Tracage cables, reperage bornes, numerotation equipements. Resistant a 120°C, solvants, huile.
20 | Outillage General | Lampe de travail rechargeable orientable 360° - 500 lm - aimant + crochet - IP54 | Scangrip | 03.5122 Flex Wear | Tous domaines | IP54 - EN 60598 | Obligatoire | 1 | 55 | 55 | Annuelle (batterie) | https://www.scangrip.com/fr/produits/travail-general/flex-wear | Scangrip Direct / RS Components | Pose dans armoire electrique pour eclairage local. Mains libres. Complement indispensable de la frontale.
21 | Mesure & Test BT/DC | Testeur d'isolement portatif 500V/1000V DC - controle rapide isolement circuits controle 24V/48V/110VDC | Fluke | 1507 Insulation Tester | DC Auxiliaires 24-110V / BT | IEC 61557-2 - CAT IV 600V | Obligatoire | 1 | 310 | 310 | Annuelle (etalonnage) | https://www.fluke.com/fr-fr/produit/testeurs-isolement/fluke-1507 | Fluke Direct / RS Components | Usage quotidien : controle isolement circuits de controle, relais, borniers 24VDC. Plus leger et rapide que MIT525 equipe. 500V et 1000V selectables.
22 | Mesure & Test BT/DC | Testeur RCD/disjoncteur differentiel + mesure impedance de boucle de defaut - IEC 60364 | Fluke | 1664 FC Multifunction | BT / Auxiliaires 400V | IEC 61557-3/4/6 - IEC 60364 | Obligatoire | 1 | 580 | 580 | Annuelle (etalonnage) | https://www.fluke.com/fr-fr/produit/testeurs-installation-electrique/fluke-1664-fc | Fluke Direct | Test RCD 10/30/100/300/500mA, impedance boucle defaut, resistance terre. Exige avant toute mise en service BT 400V. Fluke Connect WiFi.
23 | Mesure & Test BT/DC | Mesureur d'impedance de boucle de defaut et de terre 400V - verification protection differentielle | Metrel | MI3102H EurotestXD | BT / Auxiliaires 400V | IEC 61557 - NF C 15-100 | Recommande | 1 | 420 | 420 | Annuelle (etalonnage) | https://www.metrel.si/instruments/installation-testers/MI3102/ | Metrel.si / RS Components | Alternative ou complement au 1664FC. Mesure Zs, Ze, Rpe. Usage si client impose norme NF C 15-100 explicitement.
24 | Mesure & Test BT/DC | Pince amperemetrique TRMS AC/DC 1000A - WiFi - Fluke Connect | Fluke | 376 FC | BT / DC Traction 750-1500V | CAT IV 600V - CAT III 1000V | Obligatoire | 1 | 430 | 430 | Annuelle (etalonnage) | https://www.fluke.com/fr-fr/produit/mesure-courant/pinces-amperemetriques/fluke-376-fc | Fluke Direct | Mesure DC jusqu'a 2500A avec iFlex. Connectivite Fluke Connect.
25 | Mesure & Test BT/DC | Verif. ordre de phases et sequences BT triphasee 80-760V AC | Chauvin Arnoux | CA 6412 | BT / Auxiliaires 400V | CAT IV 600V | Obligatoire | 1 | 75 | 75 | Annuelle | https://www.chauvin-arnoux.com/fr/produits/category/testeurs-electriques/ca-6412 | Chauvin-Arnoux.com | Verif. rotation sens direct/indirect. Usage avant mise en tension.
26 | Mesure & Test BT/DC | Testeur de continuite et polarite DC avec buzzer - 24V a 1500V DC | Metrel | MI2124 / Fluke 101 | DC Traction 750-1500V | CAT III 1000V | Recommande | 1 | 95 | 95 | Annuelle | https://www.metrel.si/instruments/ | Metrel / Conrad | Verification polarite et continuite circuit DC traction.
27 | Mesure & Test BT/DC | Thermometre infrarouge portatif -50 a +550°C - emissivite reglable | Fluke | 62 MAX+ | Tous domaines | EN 61010-1 | Recommande | 1 | 115 | 115 | Annuelle | https://www.fluke.com/fr-fr/produit/thermometres/thermometres-infrarouges/fluke-62-max | Fluke Direct / RS | Detection rapide points chauds cosses, barres, fusibles.
28 | Outillage General | Visseuse/perceuse sans fil 18V Li-Ion avec coffret - mandrin 13mm - 2 batteries + chargeur rapide | Bosch | GSR 18V-55 Professional | Tous domaines | – | Obligatoire | 1 | 175 | 175 | Remplacement si defaut | https://www.bosch-professional.com/fr/fr/products/gsr-18v-55-0615A5002N.html | Bosch Pro / RS Components | Fixations borniers, capots armoires, chemins de cables legers, pattes de fixation. 2 batteries 2Ah incluses. Coffret rigide.
29 | Cablage & Raccordement | Pince a sertir hydraulique manuelle - cosses 6 a 240mm2 | Klauke | K05 / EK60L | BT / DC Traction | EN 61238-1 | Obligatoire | 1 | 185 | 185 | 2 ans | https://www.klauke.com/fr/produits/outils-a-sertir/ | Klauke Direct / Manutan | Hexagonale ou ronde. Indispensable pour raccordements cables traction et auxiliaires.
30 | Cablage & Raccordement | Pince a denuder automatique pour cables 0.2 a 6mm2 | Jokari | 30200 T-Stripper | BT / DC | - | Obligatoire | 1 | 42 | 42 | Remplacement si usure | https://www.jokari.de/products/t-stripper-vario | RS Components / Conrad | Reglage automatique selon section. Usage quotidien armoires 400V/24V.
31 | Cablage & Raccordement | Couteau a gaine pour cables armes et cables HT - lame courbe | Jokari | 10250 Secura Coax | BT / HTA | - | Obligatoire | 1 | 32 | 32 | Remplacement si usure | https://www.jokari.de/products/ | RS Components | Decoupe securisee des gaines sans incision conducteurs.
32 | Cablage & Raccordement | Etiqueteuse portable imprimante cables et equipements - P-touch | Brother | PT-E310BT | Tous domaines | - | Recommande | 1 | 68 | 68 | Remplacement batterie | https://www.brother.fr/products/labelling/ | Brother.fr / RS | Rubans resistants huile/chaleur. Etiquetage cables, bornes, equipements.
33 | Cablage & Raccordement | Ruban isolant haute performance - 19mm x 20m - Scotch 23 (auto-amalgamant) + Scotch 35 (PVC) | 3M | Scotch 23 + Scotch 35 | BT / DC | UL 510 / IEC 60454 | Obligatoire | 2 | 12 | 24 | Consommable | https://www.3m.fr/3M/fr_FR/p/d/v101154891/ | RS Components / Rexel | 23 = auto-amalgamant, 35 = isolant PVC. Toujours en double.
34 | Consignation / LOTO | Kit LOTO personnel - cadenas, etiquettes, serre-cables - sacoche individuelle | Brady | 65674 Personal LOTO Kit | Tous domaines | ISO 3864 / EN 1037 | Obligatoire | 1 | 58 | 58 | Annuelle (inspection) | https://www.bradyid.eu/fr-fr/lockout-tagout/personal-lockout-kits | Brady.eu | Cadenas acier inoxydable. Identification individuelle obligatoire en consignation.
35 | Consignation / LOTO | Cadenas de consignation individuel acier - 1 cle unique - rouge | Master Lock | S410RED | Tous domaines | ISO 3864 | Obligatoire | 2 | 16 | 32 | 5 ans ou remplacement | https://www.masterlock.eu/fr/products/lockout-tagout/padlocks | RS Components / Bossard | 1 cle = 1 agent. 2 cadenas : 1 utilise + 1 spare.
36 | Consignation / LOTO | Etiquettes CONSIGNE signalisation danger electrique - sachet 25 | Brady | 65518 | Tous domaines | ISO 7010 - W012 | Obligatoire | 1 | 18 | 18 | Consommable | https://www.bradyid.eu/fr-fr/lockout-tagout/lockout-tags | Brady.eu | Etiquette rigide avec oeillets. Mention danger + nom technicien.
TOTAL | Budget total estimé | [8 empty] | 4767.5

## Outillage Equipe
OUTILLAGE SPÉCIFIQUE - PAR ÉQUIPE
Maintenance Énergie Ferroviaire │ HTA 10-36kV │ HTB 25kV │ DC Traction │ Sous-stations
N° | Catégorie | Description | Marque | Modèle / Réf. | Domaine Tension | Norme / Isolement | Statut | Qté / Équipe | Prix Unit. (€) | Prix Total (€) | Vérif. / Étalon. | Lien Documentation | Source Prix | Remarques
1 | Securite / EPI | Gants isolants classe 4 (36kV max) avec sur-gants cuir - paire | Honeywell / Salisbury | 7144R/10H + AT117R | HTA 10-36kV | Classe 4 - IEC 60903 | Obligatoire | 4 | 285 | 1140 | 6 mois (test dielectrique) | https://www.salisburybyhoneywell.com/en/products/electrical-safety-gloves | Honeywell Safety | Pour interventions HTA jusqu'a 36kV. 1 paire / technicien HTA.
2 | Securite / EPI | Gants isolants classe 2 (17kV max) avec sur-gants - paire | Honeywell / Salisbury | 7500R/9H | DC Traction 1500V / BT 1000V | Classe 2 - IEC 60903 | Obligatoire | 4 | 142 | 568 | 6 mois (test dielectrique) | https://www.salisburybyhoneywell.com/en/products/electrical-safety-gloves | Honeywell Safety | Usage DC 1500V traction ou BT renforcee. 1 paire par technicien equipe.
3 | Securite / EPI | Vetement anti-arc classe 3 (25 cal/cm2) - combinaison complete | Oberon | TCG25-XXL | HTA/HTB 25kV | IEC 61482-2 Classe 3 - ATPV 25 cal/cm2 | Obligatoire | 2 | 680 | 1360 | 3 ans ou apres incident | https://www.oberoncompany.com/arc-flash-clothing | Oberon Direct | Obligatoire pour travaux pres de 25kV sous tension. Classe 3 minimum.
4 | Securite / EPI | Ecran facial anti-arc 25 cal/cm2 - classe 3 | Oberon | TCG25-HHG | HTA/HTB 25kV | IEC 61482-2 - Classe 3 | Obligatoire | 2 | 220 | 440 | 3 ans ou remplacement | https://www.oberoncompany.com/arc-flash-face-protection | Oberon Direct | Compatible avec casque isolant. Arc Flash Rating 25 cal/cm2 min.
5 | Outillage General | Caisse a outils a roulettes professionnelle grande capacite - 3 tiroirs verouillables + plateau superieur | Stanley | FMST1-75791 FatMax XL | Tous domaines | - | Obligatoire | 1 | 245 | 245 | Remplacement si usure | https://www.stanley.fr/outils-a-main/rangement-outils/boites-outils/ | Stanley Pro / Manutan | Grande caisse equipe pour outillage HTA/HTB, perches, megohmmetres, testeurs. Charge max 80kg. Antivol.
6 | Outillage General | Coffret cliquet 1/2" + embouts douilles metriques 10-32mm et cles pipes isolees VDE - 40 pieces | Facom | J.380-E2PB / + SL.444 | BT / HTA - Boulonnerie | VDE partiel - IEC 60900 | Obligatoire | 1 | 195 | 195 | Remplacement si usure | https://www.facom.fr/outillage/cles/cles-a-pipe/ | Facom Direct / Rexel | Coffret 1/2" equipe pour boulonnerie forte (jeux de barres, transformateurs, interrupteurs HTA). Cles pipes 10-32mm.
7 | Mesure & Test HTA/HTB | Detecteur de tension HTA 1kV a 36kV - avec sonde telescope | Catu | CM-64 / CM-210 (36kV) | HTA 10-36kV | NF EN 61243-1 - Classe IIa | Obligatoire | 2 | 480 | 960 | Annuelle (etalonnage obligatoire) | https://www.catu.com/fr/produits/detection-de-tension/ | Catu.com | Verif. absence tension HTA AVANT toute mise a la terre. Test sur verif. etalonnee obligatoire.
8 | Mesure & Test HTA/HTB | Detecteur de tension HTB 25kV (ligne catenaire AC) | Catu | CM-42 / Horstmann DSP-HV | HTB 25kV Catenaire | NF EN 61243-1 | Obligatoire | 1 | 720 | 720 | Annuelle (etalonnage obligatoire) | https://www.catu.com/fr/produits/detection-de-tension/ | Catu.com | Specifique ligne 25kV. Verif. sur verif-etalonnee avant usage obligatoire.
9 | Mesure & Test HTA/HTB | Comparateur de phase HTA - verification synchronisme 10-36kV | Catu | CM-51 | HTA 10-36kV | NF C 18-150 | Obligatoire | 1 | 590 | 590 | Annuelle | https://www.catu.com/fr/produits/comparateurs-de-phase/ | Catu.com | Verification couplage / parallelisme sous-stations HTA.
10 | Mesure & Test HTA/HTB | Analyseur de qualite reseau triphasee Classe A - IEC 61000-4-30 | Fluke | 435-II | BT / HTA (via TC/TP) | IEC 61000-4-30 Classe A - CAT IV 600V | Obligatoire | 1 | 4200 | 4200 | Annuelle (etalonnage) | https://www.fluke.com/fr-fr/produit/analyseurs-qualite-alimentation/fluke-435-ii | Fluke Direct | Analyse harmoniques, creux, flicker. Enregistrement long terme.
11 | Mesure & Test HTA/HTB | Megohmmetre numerique 5kV DC - mesure isolement cables et transformateurs | Megger | MIT525 | BT / HTA / Cables | IEC 61557-2 | Obligatoire | 1 | 1650 | 1650 | Annuelle (etalonnage) | https://www.megger.com/mit525 | Megger.com | Mesure PI, DAR, DD. Usage cables HTA, transformateurs sous-stations.
12 | Mesure & Test HTA/HTB | Megohmmetre numerique 10kV DC - test isolement tres haute tension | Megger | MIT1025/2 | HTA 10-36kV / HTB 25kV | IEC 61557-2 | Recommande | 1 | 3800 | 3800 | Annuelle (etalonnage) | https://www.megger.com/mit1025 | Megger.com | Pour tests isolement cables MT et bobinages transformateurs 25kV.
13 | Mesure & Test HTA/HTB | Micro-ohmmetre (resistance de contact) - 10A a 200A DC | Megger | DLRO10X | HTA / Appareillage | IEC 62271 / IEC 60044 | Obligatoire | 1 | 2650 | 2650 | Annuelle (etalonnage) | https://www.megger.com/dlro10x | Megger.com | Mesure resistance contacts disjoncteurs, sectionn., jeux de barres.
14 | Mesure & Test HTA/HTB | Testeur de relais de protection numerique - 3 phases | Omicron | CMC 353 | HTA / Protection | IEC 60255 - IEC 61850 | Obligatoire | 1 | 16500 | 16500 | Annuelle (etalonnage) | https://www.omicronenergy.com/en/products/cmc-353/ | Omicron Energy | Injection triphasee courant/tension. Test relais differentiel, surcharge, distance.
15 | Mesure & Test HTA/HTB | Testeur de transformateurs TC/TP (rapport, polarite, erreur) | Megger | MRCT / TTR300 | HTA / TC-TP | IEC 60044-1 / IEC 61869 | Recommande | 1 | 3200 | 3200 | Annuelle (etalonnage) | https://www.megger.com/mrct | Megger.com | Mesure rapport transformation, courant excitation, polarite TC et TT.
16 | Mesure & Test HTA/HTB | Testeur de resistance d'isolement VLF pour cables HTA | Baur | PHG TD/VLF 34 kV | HTA 10-36kV | IEC 60060-3 / NF C 33-052 | Recommande | 1 | 8500 | 8500 | Bi-annuelle | https://www.baur.eu/products/vlf-testing/ | Baur GmbH | Test dielectrique cables HTA en service. Frequence 0.1 Hz.
17 | Mesure & Test BT/DC | Pince amperemetrique TRMS AC/DC 2500A avec flexible iFlex - Fluke Connect | Fluke | 376 FC + iFlex Kit | DC Traction 750-1500V / BT | CAT III 1000V / CAT IV 600V | Obligatoire | 2 | 520 | 1040 | Annuelle (etalonnage) | https://www.fluke.com/fr-fr/produit/mesure-courant/pinces-amperemetriques/fluke-376-fc | Fluke Direct | Mesure courant retour traction jusqu'a 2500A DC. Flexible iFlex.
18 | Mesure & Test BT/DC | Analyseur de reseau DC - mesure courant, tension, puissance, energie DC | Metrel | MI2892 PowerQ4 Plus | DC Traction 750-1500V | IEC 61000-4-30 | Obligatoire | 1 | 2100 | 2100 | Annuelle (etalonnage) | https://www.metrel.si/instruments/power-and-energy-analysers/MI2892/ | Metrel.si | Analyse qualite alimentation DC. Mesure ondulation (ripple), chutes tension.
19 | Mesure & Test BT/DC | Testeur de batteries stationnaires (impedance interne) - 12V a 240V | Fluke | BT521 Battery Analyzer | DC Auxiliaires 24-110V | IEEE 1188 / IEC 60896 | Obligatoire | 1 | 1200 | 1200 | Annuelle (etalonnage) | https://www.fluke.com/fr-fr/produit/testeurs-batteries/fluke-bt521 | Fluke Direct | Mesure impedance interne. Diagnose batteries UPS, 24VDC, 110VDC sous-stations.
20 | Mesure & Test BT/DC | Testeur de resistance de terre (3 poles + 4 poles) - Fluke GEO | Fluke | 1625-2 GEO Kit | Tous domaines - Terre | IEC 61557-5 | Obligatoire | 1 | 1650 | 1650 | Annuelle (etalonnage) | https://www.fluke.com/fr-fr/produit/mesure-resistance-terre/fluke-1625-2-geo | Fluke Direct | Mesure resistance terre sous-stations et boucles. Methode 3 et 4 pieux.
21 | Diagnostic Avance | Camera thermique professionnelle radiometrique 320x240 - MSX - Wifi | Fluke | Ti480 PRO | Tous domaines | EN 13187 / IEC 60068-2 | Obligatoire | 1 | 5400 | 5400 | Annuelle (etalonnage COFRAC) | https://www.fluke.com/fr-fr/produit/cameras-thermiques/fluke-ti480-pro | Fluke Direct | Detection points chauds disjoncteurs, cables, connexions. Inspection preventive HTA/BT/DC.
22 | Diagnostic Avance | Oscilloscope portable 4 voies 200MHz - 2.5GS/s - isolation CAT III | Fluke | 190-204/S ScopeMeter | BT / DC Traction | CAT III 1000V - CAT IV 600V | Recommande | 1 | 2400 | 2400 | Annuelle | https://www.fluke.com/fr-fr/produit/oscilloscopes/fluke-190-204-s | Fluke Direct | Analyse formes ondes variateurs, convertisseurs, relais. IP51.
23 | Diagnostic Avance | Localisateur de defauts cables (Reflectometrie TDR) BT/HTA | Megger | PFL40B | BT / HTA / DC Traction | IEC 61196 | Recommande | 1 | 4200 | 4200 | Annuelle | https://www.megger.com/pfl40b | Megger.com | TDR portatif. Localisation ruptures, court-circuits, defauts isolement cables. Precision ±1m.
24 | Diagnostic Avance | Analyseur de spectre portatif pour diagnostic EMC / perturbations HF | Anritsu | MS2711E | Tous domaines - EMC | IEC 61000-4 serie | Optionnel | 1 | 3800 | 3800 | Bi-annuelle | https://www.anritsu.com/fr-FR/test-measurement/ | Anritsu Direct | Detection perturbations harmoniques, EMC, interference signalisation voie.
25 | Securite / EPI | Perche de manoeuvre isolante HTA 1kV-36kV - actionnement sectionneurs et interrupteurs sans contact direct | Catu | MP-5 / MP-10 (selon tension) | HTA 10-36kV | NF EN 61235 - NF C 18-150 | Obligatoire | 2 | 380 | 760 | Annuelle (test dielectrique) | https://www.catu.com/fr/produits/perches-de-manoeuvre/ | Catu.com | DISTINCTE des perches de mise a la terre. Usage : actionnement sectionneurs, interrupteurs, coupe-circuits HTA en sous-station. Obligatoire pour toute manoeuvre HTA.
26 | Securite / EPI | Ecran isolant de voisinage / nappe isolante HTA - protection parties voisines sous tension | Catu | CA-817 / Dima Protection Screens | HTA 10-36kV | NF C 18-510 - NF EN 61318 | Obligatoire | 2 | 145 | 290 | Annuelle (inspection + test dielectrique) | https://www.catu.com/fr/produits/protections-isolantes/ | Catu.com | Pose sur jeux de barres, cables ou connexions voisins sous tension pendant travaux au voisinage HTA. Conforme procedures travaux sous tension ou au voisinage.
27 | Outillage General | Cle a chocs electrique 18V Li-Ion sans fil - couple max 440 Nm - carre 1/2 pouce | Bosch | GDS 18V-400 Professional | HTA / HTB - Boulonnerie forte | – | Recommande | 1 | 265 | 265 | Remplacement si defaut | https://www.bosch-professional.com/fr/fr/products/gds-18v-400-06019A1300.html | Bosch Pro / RS Components | Depose/repose boulonnerie forte : jeux de barres HTA, capots transformateurs, fixations interrupteurs SF6. Complement naturel cles dynamometriques equipe. Batterie 18V compatible gamme Bosch.
28 | Outillage General | Perceuse a percussion sans fil 18V Li-Ion - mandrin 13mm - 2 batteries 4Ah + chargeur | Bosch | GSB 18V-55 Professional | Tous domaines | – | Recommande | 1 | 195 | 195 | Remplacement si defaut | https://www.bosch-professional.com/fr/fr/products/gsb-18v-55-0615A5003N.html | Bosch Pro / RS Components | Fixations lourdes (chevilles, rails DIN), percement toles armoires, fixations chemins de cables. Batterie 18V compatible gamme Bosch. Complement visseuse technicien.
29 | Consignation / LOTO | Perche de mise a la terre equipotentielle HTA 10-36kV - jeu 3 phases | Catu | MT-56-003 | HTA 10-36kV | NF EN 61230 - NF C 18-150 | Obligatoire | 2 | 850 | 1700 | Annuelle (test dielectrique) | https://www.catu.com/fr/produits/mise-a-la-terre/ | Catu.com | Obligatoire apres VAT et avant tout travail HTA. Jeu = 3 electrodes + cable equipotentiel.
30 | Consignation / LOTO | Perche de mise a la terre traction DC 750-1500V - rail + aerien | Sicame / Catu | MTDC-1500V | DC Traction 750-1500V | EN 50526 / UIC 660 | Obligatoire | 2 | 620 | 1240 | Annuelle (test dielectrique) | https://www.catu.com/fr/produits/mise-a-la-terre/ | Catu.com / Sicame | Specifique traction DC. Courts-circuite le circuit aerien.
31 | Consignation / LOTO | Station LOTO collective - hasp multi-cadenas (jusqu'a 13 cadenas) + cadenas equipe | Brady | 65674 + 51174 (hasp) | Tous domaines | ISO 3864 / EN 1037 | Obligatoire | 2 | 145 | 290 | Annuelle | https://www.bradyid.eu/fr-fr/lockout-tagout/hasp-lockouts | Brady.eu | Hasp acier + cadenas collectif rouge. Interventions multi-techniciens.
32 | Cablage & Raccordement | Coupe-cable a rochet mecanique jusqu'a 150mm2 - lames trempees replacables - coupe propre sans ecrasement | Knipex | 95 27 200 (200mm) / 95 29 280 (280mm) | BT / DC Traction / MT faible section | EN ISO 5744 | Obligatoire | 1 | 145 | 145 | Remplacement lames si usure | https://www.knipex.com/products/cable-shears/ | Knipex Direct / RS Components | Coupe cables Cu et Al jusqu'a 150mm2 (BT, DC traction, coaxiaux). Lames replacables. Complement du coupe-cable hydraulique.
33 | Cablage & Raccordement | Coupe-cable hydraulique manuel jusqu'a 630mm2 - tete rotative 360° - cables Cu/Al MT et traction | Klauke | K50 / EK50ML | HTA 10-36kV / DC Traction / BT fort section | EN ISO 5744 | Obligatoire | 1 | 580 | 580 | Annuelle (inspection joints, lames) | https://www.klauke.com/fr/produits/outils-a-couper/ | Klauke Direct / Manutan | Coupe cables HTA jusqu'a 630mm2 (Cu et Al) et cables traction 240-630mm2. Tete rotative 360°. Effort operateur minimal. Reference terrain sous-stations.
34 | Cablage & Raccordement | Cisaille coupe-cable pour cables armes MT - armure acier/aluminium - jusqu'a 50mm diam. exterieur | Greenlee | CS750 / ou Cembre TC-630A | HTA cables armes MT | EN ISO 5744 | Recommande | 1 | 320 | 320 | Annuelle (inspection lames) | https://www.greenlee.com/cable-cutting-tools/ | Greenlee / Cembre Direct | Decoupe cables MT a armure acier ou feuillard alu. Indispensable en depose/repose cables HTA existants sous-stations.
35 | Outillage General | Cle dynamometrique 3/8 reversible 2-25 Nm - precision ±3% - pour bornes, cosses, relais, terminaisons cables | Facom | S.306-25 / ou Stahlwille 730N/3 | BT / DC - Boulonnerie fine | ISO 6789 - Classe II | Obligatoire | 1 | 165 | 165 | Annuelle (etalonnage ISO 6789) | https://www.facom.fr/outillage/cles/cles-dynamometriques/ | Facom Direct / RS Components | Plage 2-25 Nm. Usage bornes borniers, cosses legeres 4-16mm2, relais protection, terminaisons HTA. Livree avec certificat etalonnage.
36 | Outillage General | Cle dynamometrique 1/2 reversible 20-200 Nm - precision ±2% - pour boulonnerie armoires et equipements | Facom | S.307-200 / ou Stahlwille 730N/6 | BT / HTA - Boulonnerie moyenne | ISO 6789 - Classe II | Obligatoire | 1 | 210 | 210 | Annuelle (etalonnage COFRAC recommande) | https://www.facom.fr/outillage/cles/cles-dynamometriques/ | Facom Direct / RS Components | Plage 20-200 Nm. Fixations armoires, boulonnerie equipements MT, cosses 50-150mm2, connecteurs HTA. Certificat etalonnage COFRAC recommande.
37 | Outillage General | Cle dynamometrique 3/4 ou 1 pouce reversible 60-600 Nm - pour jeux de barres HTA, transformateurs, brides 25kV | Stahlwille | 730N/10 (60-320Nm) + 731/10 (100-500Nm) | HTA / HTB - Boulonnerie forte | ISO 6789 - Classe II | Obligatoire | 1 | 385 | 385 | Annuelle (etalonnage COFRAC) | https://www.stahlwille.de/fr-FR/produits/cles-dynamometriques/ | Stahlwille Direct | Plage 60-600 Nm. Visserie jeux de barres HTA, brides transformateurs, fixations interrupteurs SF6, raccords brides 25kV catenaire. Certificat COFRAC obligatoire.
38 | Outillage General | Cle dynamometrique electronique 3/8+1/2 pouces 2-200 Nm - affichage numerique - memoire + export USB - tracabilite serrages | Facom | E.316-200 NANO / ou Stahlwille MANOSKOP 730E | BT / HTA - Tracabilite | ISO 6789 Type II Classe A | Recommande | 1 | 580 | 580 | Annuelle (etalonnage COFRAC avec rapport) | https://www.facom.fr/outillage/cles/cles-dynamometriques-electroniques/ | Facom Direct | Memoire 1000 serrages. Export USB/Bluetooth vers logiciel tracabilite. Buzzer + LED validation couple. Exige par certains referentiels maintenance ferroviaire (Infrabel, RFI, Network Rail).
39 | Materiel Collectif | Groupe electrogene portable 3.5 kVA - monophase 230V - inversion automatique | Honda | EU30i | Auxiliaires BT | EN 12601 | Recommande | 1 | 1850 | 1850 | Annuelle (vidange + revision) | https://www.honda.fr/power/products/generators/eu30i.html | Honda Pro | Alimentation secourue equipements diagnostic en zone sans alimentation. Silencieux 50-56 dB.
40 | Materiel Collectif | Mallette de signalisation et balisage chantier - cones + rubans + panneaux | HEKA / Vepro | Kit signalisation ferroviaire | Tous domaines - Securite voie | NF EN ISO 7010 | Obligatoire | 2 | 280 | 560 | Annuelle (inspection) | https://www.heka-signal.com/ | HEKA Signal | Balisage zone intervention voie/sous-station. Cones classe 2, panneaux NF.
41 | Materiel Collectif | Trousse de premiers secours professionnelle - norme EN13169 | Aptus / Gramm Medical | First Aid Kit Pro | Tous domaines | EN 13169 / DIN 13157 | Obligatoire | 1 | 65 | 65 | 6 mois (verif peremption) | https://www.gramm-medical.com/ | RS Components / Grainger | Verifier peremption et garnissage tous les 6 mois.
42 | Materiel Collectif | Extincteur portable CO2 5kg - classe B/C - adapte armoires electriques | Sicli / Amerex | T5 | Tous domaines | EN 615 / EN 3-7 | Obligatoire | 1 | 155 | 155 | Annuelle (controle pression) | https://www.sicli.com/extincteur-co2 | Sicli / Manutan | CO2 uniquement pour armoires electriques. Toujours dans vehicule intervention.
43 | Materiel Collectif | Ordinateur portable durci IP65 - Intel i7 - Win11 Pro - logiciels diagnostic | Panasonic | Toughbook FZ-55 | Tous domaines - Diagnostic | IP65 - MIL-STD-810H | Recommande | 2 | 2800 | 5600 | Remplacement 5 ans | https://www.panasonic.com/uk/business/toughbook/laptops/fz-55.html | Panasonic / Insight Direct | Connexion relais numeriques IEC 61850, SCADA, config variateurs.
TOTAL | Budget total estimé | [8 empty] | 83863

## Synthese
SYNTHÈSE BUDGÉTAIRE - OUTILLAGE ÉNERGIE FERROVIAIRE
Domaines : BT 400V │ DC Traction 750V & 1500V │ HTA 10-36kV │ HTB 25kV │ Auxiliaires 24V AC/DC
Section | Description | Qté | Base | Budget Estimé (€) | Notes
Technicien - Standard | Outillage individuel par technicien | 1 | Par technicien | 4767.5 | Multiplier × nombre de techniciens
Équipe - Spécifique | Outillage partagé par équipe de 4-6 techs | 1 | Par équipe | 83863 | 1 jeu par équipe opérationnelle
1 technicien + 1 équipe | Dotation complète 1 équipe standard | 1 | 1 équipe | 88630.5 | Hors EPI consommables et renouvellement
4 techniciens + 1 équipe | Configuration type équipe de 4 | 1 | Équipe complète (4 techs) | 102933 | Base de calcul recommandée
LÉGENDE - CODES COULEUR ET CATÉGORIES
OBLIGATOIRE | Outil indispensable - acquisition prioritaire avant toute mise en service
RECOMMANDÉ | Fortement conseillé selon contexte et missions de l'équipe
OPTIONNEL | Utile pour missions spécifiques ou extensions futures
Sécurité / EPI | Protection individuelle, outillage isolé VDE, détecteurs
Outillage Général | Outillage mécanique, sacoche, rangement, éclairage - NOUVEAU
Mesure & Test BT/DC | Appareils de mesure basse tension et traction DC
Mesure & Test HTA/HTB | Appareils spécifiques HTA 10-36kV et HTB 25kV
Câblage | Pince à sertir, dénuder, gaine thermo, marquage
Consignation / LOTO | Cadenas, perches de mise à la terre, balisage
Diagnostic Avancé | Caméra thermique, oscilloscope, TDR, EMC
Matériel Collectif | Groupe électrogène, signalisation, premiers secours
NOTES IMPORTANTES : 1. Prix indicatifs HT relevés début 2024 - vérifier auprès des fournisseurs pour tarifs actuels. 2. Tout outillage métrologique doit être étalonné selon la fréquence indiquée (registre d'étalonnage obligatoire). 3. Gants isolants : test diélectrique obligatoire tous les 6 mois - référencer en registre équipe. 4. EPI anti-arc : adapter la classe au niveau de risque de chaque poste (étude arc flash obligatoire). 5. Coffret cliquet + sacoche + pistolet chauffant ajoutés en v2 sur retour utilisateur terrain. 6. Ce document est un point de départ - adapter selon le référentiel interne du gestionnaire d'infrastructure.